| Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код* 14.08.2023 КНМ №43230061000207225525 |  |
| --- | --- |

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, д.65 тел. +7 (8332) 54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 12 тел. (83361) 5-10-92

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2308/432-43/20-В/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:__

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования спортивной школы "Олимпия" города Кирово-Чепецка Кировской области,

директору  Сафроненковой Оксане Станиславовне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области Стародубова Д.А. №2308/432-43/20-В от 14.08.2023 в период с 09:00 до 12:00 16.08.2023,

Стародубовым Дмитрием Александровичем, заместителем главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору, старшим инспектором - государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору Мильковым Дмитрием Геннадьевичем и Рычковым Владимиром Викторовичем, инспектором - государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведён внеплановый инспекционный визит_на объекте МАУ ДО СШ "Олимпия" г. Кирово-Чепецка по адресу: 613047, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, д. 1.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Сафроненкова Оксана Станиславовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На фасаде здания расположен баннер с неизвестными характеристиками по пожарной опасности. Документы подтверждающие показатели пожарной опасности не представлены. | п. 33 ППР в РФ №1479. | До 01.08.2024 года |  |
|  | Питание электросветильника, над основным входом в здание, выполнено по горючему основанию (по дощатой обшивке). | подп. з) п. 35 ППР в РФ №1479. | До 01.08.2024 года |  |
|  | В здании учреждения не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения (аварийное эвакуационное освещение отсутствует). | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 84, ч. 1 ст.89, ст. 82 №123-ФЗ; п. 7.1.1, п. 7.6.1, п. 7.63 СП52.13330.2016; п. 23, п. 7 ППР в РФ № 1479 | До 01.08.2024 года |  |
|  | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты их пусконаладочных испытаний. | п. 54 ППР в РФ №1479. | До 01.08.2024 года |  |
|  | Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом не представлена информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, и не проведены ежегодные испытания системы противопожарной защиты до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет (введены в эксплуатацию 01.07.2010) срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 №123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ; п.п. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.5, 6.4.6, 6.5.1, 6.5.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п.п. 6.1.1, 6.3.1-6.3.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.8, 6.4.10, 6.5.1 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». | До 01.08.2024 года |  |
|  | Не организовано надлежащее техническое обслуживание и исправность систем противопожарной защиты (далее - СПЗ, СПС и СОУЭ), а именно: - в регламент ТО и ТР являющемся приложением к контракту с ООО «Аргус» не включены комплексные испытания СПЗ с установленной периодичностью, чистка дымовых пожарных извещателей в соответствии с инструкцией (паспорт) на прибор и проверка емкостей аккумуляторов в резервных источниках питания СПЗ; - не проводятся комплексные испытания систем противопожарной защиты; - при переходе СПС в режим «Пожар» световые оповещатели «Выход» не меняют режим работы; - один из четырех дымовых пожарных извещателей пламени находящийся в большом спортивном зале на втором этаже направлен перпендикулярно в сторону «на пол» (не в сторону защищаемого помещения), чем ограничена зона его действия; - помещение большого спортивного зала на втором этаже защищено ненадлежащими извещателями (без учета характеристик преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии), данные извещатели срабатывают от определенного спектра солнечного излучения (из-за чего извещатель и повернут вниз); - дымовой пожарный извещатель ИП212-41М, находящийся на втором этаже в коридоре перед большим спортивным залом, не закреплен к несущим конструкциям; - на балконе спортивного зала (на уровне 3 этажа) ручные пожарные извещатели, световые оповещатели «Выход» и звуковые оповещатели СОУЭ не защищены от попадания спортивного инвентаря; - на балконе спортивного зала (на уровне 3 этажа) ручной пожарный извещатель и световой оповещатель «Выход» СОУЭ, расположенные у выхода в центральную лестницу, имеют повреждения корпуса. | п. 54 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020; 6.4.2, 6.4.5, 6.4.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п.п. 6.4.8, 6.4.9, 6.4.10 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.2.1; 6.2.7; 6.6.34 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». | До 01.08.2024 года |  |
|  | Подшив ниши, на главном фасаде здания, обшит горючими материалами (деревянными досками). Сведений о проведении огнезащитной обработки и документы подтверждающие показатели пожарной опасности не представлены. | п. 25 ППР в РФ; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 6 ст. 134, таблица 29 №123-ФЗ. | До 01.08.2024 года |  |
|  | На входных дверях помещений электрощитовой №1 и №2 отсутствуют обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 12 ППР в РФ. | До 01.08.2024 года |  |
|  | В здании все планы эвакуаций не утверждены руководителем, так же на планах эвакуации указанные места размещения огнетушителей не соответсвуют действительности, на первом этаже не соответствуют планировке помещений и указаны недействующие телефоны вызова пожарной орхраны (001, 011), а также выполнены не в фотолюминесцентном исполнении и при этом не имеют подсветки аварийным эвакуационным освещением. | п. 5 ППР в РФ; п.п. 4.1.1, 5.3.1, 9.1.1.3, 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»; п. 4.3.12 СП1.13130.2020; п. 7.6.3 СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» | До 01.08.2024 года |  |
|  | У запасного эвакуационного выхода с южной стороны расположена железная труба водостока, препятствующая свободной эвакуацией людей при пожаре. | подп. а) п. 27 ППР в РФ №1479; СП1.13130.2020; ст. 53 ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ. | До 01.08.2024 года |  |
|  | Помещение душевой, используемое фактически под хранение материалов, не защищено СПС и СОУЭ людей при пожаре. | п. 38 приложения №3, п.п. 3, 5, 7 постановления Правительства в РФ №1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре". | До 01.08.2024 года |  |
|  | У лестницы высотой более 0,45 метра, на пути эвакуации из зала цокольного этажа, отсутствуют поручни. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | До 01.08.2024 года |  |
|  | На первом этаже здания на складе (помещение № 15) и в складском помещения № 22 с категориеями В-3 по пожарной опасности откосы дверной коробки противопожарной двери не заделаны песчано-цементным раствором. | ч. 1, ч. 3 ст. 88, таблицы 23 и 24 №123-ФЗ. | До 01.08.2024 года |  |
|  | Деревянные конструкции бесчердачного покрытия помещения холодного склада с категорией по пожарной опасности В-3 испытаны по контролю качества огнезащитной обработки древесины 11.04.2019 (дата окончания срока действия протокола 10.04.2020). Сведения о повторном испытании, паспорт на огнезащитный состав и сведения о проведении огнезащитной обработки не представлены. При этом не проводятся ежегодная проверка и повторные обработки. | п. 13 ППР в РФ №1479. | До 01.08.2024 года |  |
|  | В помещении элеватора (помещение № 19) с категорией по пожарной опасности В-3 находится тепловой узел, в котором осуществляется хранение горючих материалов. | подп. б) п. 16 ППР в РФ №1479. | До 01.08.2024 года |  |
|  | На дверях расположенных в лестной клетке 2 и 3 этажа частично отсутствуют уплотнения в притворах. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6, 4.4.11 СП1.13130.2020. | До 01.08.2024 года |  |
|  | Каркасы подвесного потолка, устроенного над балконом спортивного зала, выполнены из горючих материалов (деревянные бруски). | ч. 5 ст. 134 №123-ФЗ. | До 01.08.2024 года |  |
|  | Перегородка разделяющая пространство за подвесным потолком устроенным над балконом в спортивном зале выполнены из горючих материалов (ДВП панели по деревянным брускам). | ч. 1, ч. 6 ст. 87 №123-ФЗ. | До 01.08.2024 |  |
|  | Ограждения на кровле здания содержатся в ненадлежащем состоянии, не огрунтована, не окрашена и не испытана более 5 лет. | п. 17 а) ППР в РФ № 1479; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 90 №123-ФЗ; п. 4.4.7 СП1.13130.2020; п. 5.5, п. 7.3 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная» Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли». | До 01.08.2024 |  |
|  | Выход с лестничной клетки на кровлю выполнен через деревянную дверь обитую металлом, не в противопожарном исполнении (не имеющую сертификата пожарной безопасности) и без устройства для её самозакрывания. | п. 25 ППР в РФ № 1479; ч.ч. 1, 3, 8 ст. 88, таблицы 23 и 24 123-ФЗ; п. 7.6 СП4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара объектах защиты». | До 01.08.2024 |  |
|  | Здание имеющее высоту более 10 метров (фактически 13,9 метра) с восточной стороны имеет парапет высотой от 35 до 43 см. в разных частях, при этом отсутствуют металлические ограждения до высоты 60 см. | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 №123-ФЗ; п. 7.16 СП4.13130.2013; п. 5.1, Приложение Г ГОСТ Р 53254-2009. | До 01.08.2024 |  |
|  | В месте перепада уровней кровли здания более 1 метра, на кровлю лестничной клетки, отсутствует пожарная лестница (вместо пожарной лестницы установлены металлические скобы, а в верхней части отсутствует площадка с поручнями, подход к данным скобам ограничен натянутыми тросами и кабелями). | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 90 №123-ФЗ; п. 7.1, 7.2, 7.10, 7.12 СП 4.13130.2013; п. 5.1, Приложение Г ГОСТ Р 53254-2009. | До 01.08.2024 |  |
|  | На балконе спортивного зала (на уровне 3 этажа), на огнетушителе ОП-4 (порядковый № 7А) отсутствует пломба. | п. 407 ППР в РФ №1479; п. 4.2.6 СП9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». | До 01.08.2024 |  |
|  | Противопожарная дверь выхода в пространство подвесного потолка спортивного зала, а так же двери помещений кладовых, отделяющих данные помещения от лестничной клетки, не имеют устройств для их самозакрывания. | п. 14 ППР в РФ №1417; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.6 СП1.13130.2020. | До 01.08.2024 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

| Директор МАУ ДО СШ "Олимпия" г. Кирово-Чепецка Сафроненкова О.С. (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) |  |
| --- | --- |

(подпись)

| Инспектор-государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору Рычков В.В. (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) |  |
| --- | --- |

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

# Footnotes

Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"